ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

П. НАРЫН ХУДУК ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Администрации

Нарынхудукского СМО

Черноземельского района РК

_____________ Нидеев Р. А.

« 19 » сентября 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту

«Проект организации зон санитарной охраны водопроводных сооружений

п. Нарын Худук Черноземельского района Республики Калмыкия»

Основание проведения работ:  договор №68/12от 17.08.2016 г.

Источник финансирования: собственные средства администрации Нарынхудукского СМО

Исполнитель работ: ООО «Конструктив»

- Целевое назначение работ: расчет и обоснование границ зон санитарной охраны на   участке    станции водоочистки.

- Пространственные границы объекта: Республика Калмыкия, Черноземельский район, п. Нарын Худук.

Основные оценочные параметры: соответствие состава и объемов выполняемых работ действующим нормативно правовым актам, стандартам, санитарным правилам и нормам, приказам и распоряжениям Роспотребнадзора, приказам и распоряжениям МПРРФ и Роснедра в области геологического изучения и воспроизводства ресурсов и запасов подземных вод, лицензирования пользования недрами.

Перечень     основных     нормативных    документов,     регламентирующих выполнение работ:

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения». Минздрав России, 2002 г.;

- СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных   систем   питьевого   водоснабжения.   Контроль   качества».Минздрав России, 2001 г.;

- СанПиН 2.6.1.2523 - 09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-2009);

- СП 2.1.5.1059-01   «Гигиенические требования  к  охране  подземных  вод  от
загрязнения». Минздрав России, 2001 г.

4.	Последовательность и методы решения задач:

-	сбор, систематизация, обобщение и анализ имеющейся информации (включая фондовые   материалы)   по   геолого-гидрогеологическим,   гидрохимическим   и экологическим условиям района.

- первичное обследование станции водоочистки;

- экологическое обследование территории участка и его окрестностей в расчетных границах зоны санитарной охраны станции водоочистки;

- отбор  и  анализ  проб  воды в  соответствии  с требованиями
действующих нормативных документов;

- составление «Проекта зон санитарной охраны водопроводных сооружений»;

- представление «Проекта зон санитарной охраны водопроводных сооружений» на согласование в ФГУЗ «ЦГиЭ», в ТО Роспотребнадзора.

5.  Требования к форме и содержанию отчетной документации:  проект зон
санитарной охраны оформляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения  и  водопроводов  питьевого назначения».

- Приемка отчетной документации: приемка отчетных материалов осуществляется Комитетом по природным ресурсам Республики Калмыкия.

- Сроки проведения работ:

Начало работ         -     август 2016 года. Окончание работ     -     октябрь 2016 года.

- Рассылка отчетных материалов: первичные материалы, полученные в процессе выполнения работ, принимаются по Акту сдачи-приёмки и хранятся в Администрации Нарынхудукского СМО Черноземельского района РК.

Согласованный «Проект зон организации санитарной охраны водопроводных сооружений» направляется на хранение в Администрацию Нарынхудукского СМО Черноземельского района РК.

Главный специалист 	Б. М. Донгруппов

Оглавление

Санитарно -эпидемиологическое заключение	.......0

Экспертное заключение	........0

- Техническое задание	2

- Оглавление	4

- Реквизиты предприятий	5

- Аннотация	6

- Введение	7

- Общие сведения о предприятии - недропользователе	8

- Природные условия в районе площадки водопроводных сооружений.........................9

- Гидрогеологические условия района	11

- Водоснабжение	11

- Санитарная обстановка на участке водозабора	11

- Анализ качества воды	12

- Расчет водопотребления и водоотведения п. Нарын Худук	14

- Система водоснабжения	14

- Водопроводные очистные сооружения	14

- Водоводы	15

- Организация учета водопотребления	15

- Обоснование границ поясов, составляющих зону санитарной охраны	15

- Граница первого пояса 3 С О	15

- Граница второго пояса ЗСО	18

- Граница третьего пояса 3 С О	18

- Зона санитарной охраны водопроводных сооружений и водопроводов	18

- Мероприятия на территории ЗСО	19

- Мероприятия по первому поясу ЗСО	19

- Мероприятия по санитарно - защитной полосе водоводов	20

- Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО	21

- Мероприятия по контролю качества вод	22

- Приложения	23

Свидетельство  о государственной регистрации права ...............................................24

Протоколы лабораторных исследований ......................................................................25

Чертежи

Реквизиты предприятий

Заказчик:

1.Полное наименование: Администрация Нарынхудукского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

2.Сокращенное наименование: Администрация Нарынхудукского СМО РК

3.Почтовый адрес: 359244, Республика Калмыкия, Черноземельский район,

п. Нарын Худук, ул. Ленина, 17

4.ОГРН 1020800568678

5.ИНН 0810900507    КПП  081001001

6.Лицевой счет

7.Расчетный счет

8.БИК

9.Телефон: 8 (84743)94123

10.адрес элект почты: nhsmo@yandex.ru

11.Основание документа: Устав

12.Глава Нарынхудукского СМО Нидеев Руслан Алексеевич

Проектировщик:

1.Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОНСТРУКТИВ"

2.Сокращенное наименование: ООО "КОНСТРУКТИВ"

3.Почтовый адрес: 358011 Республика Калмыкия, г.Элиста, 4 мкр. дом №7 кв.1

4.ОГРН 1130816007211

5.ИНН 0816023098   КПП 081601001

6.Кор счет 30101810900000000711

7.Расчетный счет 40702810236020106892 дополнительный офис Калмыцкого регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в г. Элиста №3349/36/02

8.БИК 048580711

9.Телефон: +79374660979

10.адрес элект почты: constructiv08@yandex.ru

11.Основание документа: Устав

12.Ген директор Доржиев Чингис Петрович

Аннотация

Землепользование Нарынхудукского сельского муниципального образования расположено в  административных  границах Черноземельского района Республики Калмыкия.

Поселок  связан  дорогой с твердым  покрытием  с автодорогой «Элиста - Лагань», которая  проходит в 0,40 км от поселка. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 20 км ( ст. Улан-Хол).

Территорию муниципального образования составляют земли сельских поселений, прилегающие к ним земли общего пользования и рекреационные зоны, земли, необходимые для развития поселений и другие земли в границах муниципального образования.

Источник водоснабжения расположен на территории  Каспийского Трубопровод-ного Консорциума (КТК), данный водовод транспортирует неочищенную речную воду. Водозабор находится в Астраханской области. В целях обеспечения населения п. Нарын Худук запроектирована, смонтирована и действует водоочистная установка «Исток-100К», производительностью 5,0 м3/ч. Очищенная вода  до требований ГОСТ «Вода питьевая»  поступает в буферную емкость, откуда насосной станцией II подъема в хоз–питьевые резервуары и в водонапорную башню емк. 50,0 м3, далее вода подается в поселковую разводящую сеть.

Правила техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности предусматривают, что при выполнении работ должны обеспечиваться условия по уменьшению пожарной опасности и предотвращению загрязнения окружающей среды.

Вертикальная планировка площадки выполнена с учётом сбора всех поверхностных вод с территории в дождевую канализацию и отводом их в мелиоративную канаву.

Обслуживание и ремонт оборудования выполняются специализированными организациями по разовым заявкам.

Введение

Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) водопроводных очистных сооружений выполнен на основании:

пункта 3 статьи 18 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99; «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

пункта 1.4. Санитарных правил и норм 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

технического задания, выданного Администрацией Нарынхудукского СМО ООО «Консруктив»

Проект разработан в соответствии с требованиями:

Закона РФ «О недрах» № 2395-1 от 21.02.1992;

Закона РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.02;

Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99;

«Водного кодекса Российской Федерации», закона РФ № 74-ФЗ от 3.06.2006;

СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

Рекомендаций по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (ВНИИ «ВОДГЕО», Москва - 1983) [1];

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

В качестве исходных данных для проектирования приняты следующие материалы:

Журнал учета водопотребления

Протоколы лабораторных исследований воды

Правоустанавливающие документы на земельный участок и объекты недвижимости

Исходные данные, предоставленные для расчёта водохозяйственного баланса и зон санитарной охраны водопровода.

Обзорный план

Исходные данные по экологическим условиям района (письмо об отсутствии свалок и скотомогильников в районе водопроводных сооружений)

Общие сведения о предприятии — недропользователе

Землепользование Нарынхудукского сельского муниципального образования расположено в  административных  границах Черноземельского района Республики Калмыкия.

Территорию муниципального образования составляют земли сельских поселений, прилегающие к ним земли общего пользования и рекреационные зоны, земли, необходимые для развития поселений и другие земли в границах муниципального образования.

Население сельского муниципального образования составляет:

п. Нарын-Худук  – 501 человек;

В собственности жителей Нарынхудукского СМО имеется::

КРС – 335 гол, овец - 8542 гол.

Основное направление хозяйства растениеводство с развитым животноводством

Природные условия в районе площадки водопроводных сооружений

Административное положение. В административном отношении п. Нарын Худук расположен на территории Черноземельского района Республики Калмыкия.

Основным занятием населения является животноводство. Промышленные предприятия отсутствуют.

Поселок  связан  дорогой с твердым  покрытием  с автодорогой « Элиста - Лагань», которая  проходит в 0,40 км от поселка. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 20 км ( ст. Улан-Хол).

Рельеф поселка равнинный с уклоном на север от автодороги  Элиста -Лагань, которая проходит в 0,4 км. от линии жилой застройки.  Площадка  водопроводных сооружений расположена на северо-востоке поселка Нарын-Худук. В целом поселок застроен жилыми и нежилыми постройками.

Орогидрография. В орогидрографическом отношении описываемая территория расположена в центральной части Прикаспийской низменности в пределах ильменно-грядовой равнины, полого наклоненной в сторону Каспийского моря.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от -18 до -19,5м. Слабый уклон поверхности способствует образованию бессточных понижений и не обеспечивает достаточной дренированности территории. Вследствие этого в районе работ развиты многочисленные формы микрорельефа: бессточные впадины, лиманообразные понижения, озерные ванны, дефляционные котловины.

На описываемой площади наблюдаются массивы песков, занимающие довольно значительные площади (до 10-12км ), с развитыми формами эолового рельефа - барханными перевеваемыми песками и дефляционными котловинами. Наряду с активными формами здесь развиты полузакрепленные и закрепленные пески, затухшие котловины выдувания.

Климат. Основной особенностью климата территории является его резкая континентальность. Лето жаркое и очень сухое, зима малоснежная, холодная. Переход от зимы к лету быстрый, перепад среднесуточных и среднемесячных температур воздуха резкий. Ощущается острый дефицит влажности воздуха, отмечается значительное количество ясных солнечных дней в году.

Средняя годовая температура воздуха составляет +10,7°С. Абсолютный минимум зимой (от -34°С) наблюдается в январе-феврале, абсолютный максимум температуры летом

(+45°С) - в июле-августе. Промерзание почвы начинается в декабре месяце и продолжается до апреля. Глубина промерзания – 1,0 м.

На территории преобладают ветры западного и восточного направления. Среднегодовая скорость ветра - 20 м/сек. Весной и летом нередки пыльные бури.

Относительная влажность воздуха имеет выраженный годовой ход. Наименьшие ее значения отмечаются в июле - 54-58%, достигая максимальных показателей 86-88% в зимнее время.

Годовое количество осадков на территории района колеблется от 257 до 352 мм. Снеговой покров неустойчив и маломощен. В летний период осадки выпадают в виде кратковременных ливневых дождей, поэтому лишь небольшая их часть инфильтруется в почву.

Продолжительность солнечного сияния составляет 2180-2250 час за год. Количество суммарной солнечной радиации, поступающее на территорию, достигает 120 ккал/см .

Почвенно-растительный покров. Территория расположена в зоне полупустыни, отличительной чертой которой является комплексность почвенного и растительного покрова, проявляющаяся в мозаичном сочетании степных и пустынных участков. Такое сочетание обусловлено обилием солонцов и солончаков, распространенных в республике повсеместно.

В районе площадки водопроводных очистных сооружений развиты бурые супеси и песчаные пустынно-степные почвы, солончаки.

Растительный покров однообразен. Преобладает злаково-белополынно-прутняковая растительность с участками солончаков и перевеваемых песков. По понижениям и вдоль балок иногда встречаются отдельные деревья, кустарник. Развиты разнотравные злаково-луговые ассоциации с преобладанием влаголюбивых видов - пырей, солодка, осока и др.

Естественная лесная растительность отсутствует. На песчаных массивах имеются ветрозащитные и укрепляющие посадки засухоустойчивых типов деревьев и кустарников.

Геоморфология. Рассматриваемая территория расположена в южной части Прикаспийской низменности, в генетическом отношении представляющей собой равнину, образовавшуюся в результате денудационных процессов, проходивших после освобождения Прикаспийской низменности от вод хвалынской трансгрессии.

На поверхности позднехвалынской равнины отмечаются ложбинообразные понижения, имеющие расплывчатые очертания. Ширина их обычно 20-100м, протяженность до 10км. Это унаследованные формы, окончательно сформировавшиеся после регрессии позднехвалынского моря. Их поверхность выровнена и покрыта белополынно-мятликовой, полынно-пырейной растительностью. Сложены они супесями, песками, реже иловатыми суглинками.

Гидрогеологические условия района

В гидрогеологическом отношении территория района находится в Восточно-Предкавказском артезианском бассейне в пределах Восточно- Европейского региона, где объединенная система бассейнов пластовых, блоково-пластовых и жильно- блоковых вод, выделяется в пределах однотипной платформы.

Водоснабжение

Система водоснабжения п. Нарын Худук относится к поселковой хозяйственнопитьевой противопожарной, общая схема существующей системы водопровода представлена в приложении.

В настоящее время в комплекс системы водоснабжения входит:

- Водовод НПС «Комсомольская»;

- водопроводная насосная станция II подъема;

- водоочистная установка «Исток-100К»;

- Два резервуара с водой (емк. по 150 м³) служат хранения объемов воды;

- вспомогательные и режимные здания и сооружения;

- магистральные водоводы;

- квартальные водопроводные сети;

- устройства водопроводной сети - смотровые колодцы, водозаборные колодцы, пожарные гидранты.

Очищенная  вода (фильтрат) в объеме 5 м3/ч поступает в  буферную  емкость, откуда насосной станцией II подъема в хозяйственно-питьевые резервуары и в водонапорную башню,емк.50,0м3, далее вода подается в поселковую разводящую сеть.

Санитарная обстановка на участке водозабора

Участок, на котором расположена площадка водопроводных очистных сооружений, а также территория, прилегающая к участку, характеризуется благоприятными санитарными условиями. Потенциальные источники микробного и химического загрязнения в границах ЗСО станции водоочистки отсутствуют - площадка располагается на незастроенной территории. Инфраструктура которой носит сложившийся характер в настоящее время и в перспективе какое-либо строительство, в том числе жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов в данном районе не планируется. Таким образом, сложившаяся хозяйственная обстановка удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.111002.

Зона санитарной охраны первого пояса фактически создана в 2015 г. по плану мероприятий включено ограждение, ЗСО первого пояса содержится в надлежащем состоянии.

В дальнейшем, с целью выявления источников загрязнения поверхностных вод и

проверки соблюдения установленного регламента хозяйственной деятельности в

границах зон санитарной охраны водозаборного участка предусматривается их ежегодное обследование совместно с представителями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РК», по результатам которого будет составляться акт с указанием выявленных источников загрязнения и причин выявленного или возможного загрязнения подземных вод, с рекомендациями по устранению установленных недостатков и сроков их ликвидации.

Анализ качества воды

Для разработки проектной данной документации были отобраны пробы воды из централизованного водоснабжения и проведены лабораторные исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Калмыкия». Отбор проб проведен представителем ЦГЭ РК.

Согласно заключениям протоколов исследований № 1620, № 38/816 и № 38/817 пробы питьевой воды соответствует требованиям п. 3.4., п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». Данные исследований сведены в таблицы 1-4. Протоколы исследования питьевой воды представлены в приложении.

Таблица 1

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | ПДК, не более | Место отбора пробы: операторская- кран |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вещества |  |  |  |
| 1 | Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | мг/дм3 | 2 | 0,055±0,005 |
| 2 | Нитрит-ионы | мг/дм3 | 3,0 | менее 0,5 |
| 3 | Нитраты (по N03-) | мг/дм3 | 45,0 | 3,1 ±0,5 |
| 4 | Железо общ. | мг/л | не более 0,9 | 0 |
|  | Общие вещества |  |  |  |
| 5 | pH | ед. pH | 6-9 | 6,8±0,1 |
| 6 | Запах | балл | 2 | 2 |
| 7 | Привкус | балл | 2 | 2 |
| 8 | Мутность | мг/дм3 | не более 2,6 | менее 1 |
| 9 | Цветность | градус | не более 20 | 10,0±3,0 |

Таблица 2

| № № п/п | Определяемые показатели | Единицы измере ния | Величина допустимого уровня | Место отбора пробы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | операторс- кая-кран | насосная- кран |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 50 КОЕ | Роста нет | 10 КОЕ |
| 2 | Общие колиформные бактерии | Бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | Бактерий в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 4 | Колифаги | БОЕ/100 мл | Отсутствие | Не обнаружено | Не обнаружено |

Таблица 3

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты анализа | Методика измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | ед. pH | 6,8±0,1 | ГОСТ 8.134-98 |
| 2 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 550±55 | ГОСТ 18164-72 |
| 3 | Жесткость общая | °Ж | 4,3±0,4 | ПНД.Ф 14.1.2.98-97 |
| 4 | Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | мг/дм3 | 0,055±0,005 | ГОСТ 31869-2012 |
| 5 | Нитрит-ионы | мг/дм3 | менее 0,5 | ГОСТ Р 52181-2003 |
| 6 | Нитраты (по N03-) | мг/дм3 | 3,1 ±0,5 | ГОСТ Р 52181-2003 |
| 7 | Хлориды (CI-) | мг/дм3 | 113±17 | ГОСТ Р 52181-2003 |
| 8 | Фториды (F-) | мг/дм3 | менее 0,5 | ГОСТ Р 52181-2003 |
| 9 | Марганец | мг/дм3 | менее 0,005 | МУ 31-10/04 |
| 10 | Железо общ. | мг/л | 0 | ГОСТ 4011-72* : |
| 11 | Медь | мг/дм3 | менее 0,0006 | МУ 31-03/04 |
| 12 | Цинк | мг/дм3 | 0,011±0,0027 | МУ 31-03/04 |
| 13 | Мышьяк | мг/дм3 | менее 0,002 | МУ 31-09/04 |
| 14 | Кадмий | мг/дм3 | менее 0,0002 | МУ 31-03/04 |
| 15 | Барий | мг/дм3 | менее 0,015 | ГОСТ 31869-2012 |
| 16 | Ртуть | мг/дм3 | менее 0,0001 | ГОСТ 31869-2012 |
| 17 | Свинец | мг/дм3 | менее 0,0002 | МУ 31-03/04 |
| 18 | Натрий | мг/дм3 | 60,1±6,0 | ГОСТ 31869-2012 |
| 19 | Кальций | мг/дм3 | 44,0±4,4 | ГОСТ 31869-2012 |
| 20 | Магний | мг/дм3 | 25,5±2,6 | ГОСТ 31869-2012 |
| 21 | Калий | мг/дм3 | менее 0,015 | ГОСТ 31869-2012 |
| 22 | Фосфаты | мг/дм3 | менее 0,5 | ГОСТ Р 52181-2003 |
| 23 | Литий | мг/дм3 | менее 0,015 | ГОСТ 31869-2012 |
| 24 | Стронций | мг/дм3 | менее 0,015 | ГОСТ 31869-2012 |

Таблица 4

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | ПДК, не более | Место отбора пробы: . операторская- кран |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rn-222 | Бк/кг | 60 | менее 8 |
| 2 | Удельная суммарная альфа-радиоактивность | Бк/кг | 0,2 | менее 0,009 |
| 3 | Удельная суммарная бета-радиоактивность | Бк/кг | 1,0 | менее 0,3 |

Качественные показатели водопроводной воды взятой на станции водоочистки соответствует нормативным требованиям по цветности, рН.

Расчет водопотребления и водоотведения п.Нарын Худук.

Необходимо отметить, что объем водопотребления в настоящее время и на перспективу до 2030 года значительно различается в летний и зимний периоды.

Норма водопотребления 200 л/сут на человека. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение 15 л/с. В результате расчёта по СНиП 2.04.02-84 получена планируемая максимальная величина водозабора: в летний период (июнь-сентябрь) 0,017 м /сек (720 м /сут), в зимний период (октябрь-май) 0,007 м /сек (240 м /сут).

Система водоснабжения.

В комплекс проектируемой системы водоснабжения п. Нарын Худук входят:

- водовод НПС «Комсомольская»,

- водопроводные очистные сооружения,

- водопроводные сети.

Водопроводные очистные сооружения.

К водопроводным сооружениям относятся:

- насосная станция II подъема - 1;

- станция очистки воды -1;

- дварезервуара объемом 150 м каждая, обвалованы грунтом; предназначены для запаса воды;

- водонапорная башня на 50 м3.

План сооружений водоочистки представлены в приложении.

Водоводы

Водовод от насосной  станции II подъема  до разводящей сети п.Нарын Худук проложено в две нитки из напорных полиэтиленовых  труб ПЭ100 SDR 17 øн 125 мм по ГОСТ 18599-2001. Протяженность –   0.60 км

Разводящая поселковая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 øн110, 63, 50, 32, 25 мм  ГОСТ 18599 – 01.

Схема водоснабжения п. Нарын Худук представлена в приложении.

Организация учета водопотребления.

Для  учета расходуемой воды населением  в помещении существующего здания  предусмотрен  водомерный узел «Взлет-80» (г. Санкт-Петербург), имеющими ряд преимуществ перед крыльчатыми и турбинными счетчиками:  электромагнитные расходомеры не имеют вращающихся механических частей и поэтому не подвержены поломке, не уменьшают сечение потока.

Обоснование границ поясов, составляющих зону санитарной охраны

Зоны санитарной охраны рассчитывались в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

-первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

-второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса ЗСО

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения площадку водопроводных очистных сооружений с необходимым набором сооружений. Его назначение – защита водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Граница первого пояса охранной зоны (зона строгого режима) совпадает с ограждением площадки размерами 70 х 66 м. Территория первого пояса ЗСО водопроводных сооружений огорожена 2-х метровой железобетонной оградой с насадкой из колючей проволоки, озеленена, благоустроена и обеспечена круглосуточной охраной.

На ограждении перед въездом в зону санитарно-защитную зону установить предупреждающий знак, изготовленный по приведенному ниже изображению.

По трассе водовода выделяется не распахиваемая полоса шириной 10м в обе стороны от водовода, для ежегодного профилактического осмотра.

Мероприятия по первому поясу:

1.Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, постоянное проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

2.Выполнение мероприятий по контролю за сохранностью ограждения первого пояса ЗСО.

3.Исключение возможности загрязнения территории первого пояса ЗСО при откачке и вывозе нечистот, расположенных в водонепроницаемых выгребах (откачку производить без заезда на территорию 1-го пояса).

Выполнение мероприятий по первому поясу согласно СанПин 2.1.4.1110-02:

-по п.1 на территории первого пояса отсутствуют какие-либо объекты, указанные выше в п.1

-по п.2 выполнять мероприятия по контролю за сохранностью ограждения первого пояса.

-по п.3 сточные воды от надворных туалетов с водонепроницаемыми выгребами, расположенных в первом поясе ЗСО, вывозятся за пределы 2-го пояса ЗСО.

Рис. 1    Водораздаточный пункт

Граница второго пояса ЗСО

Второй пояс зоны санитарной охраны относится к зоне ограничительных мероприятий и  располагается во все стороны от границы ограждения на 3 км.

Мероприятия по второму поясу:

1. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицевод-ческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загряз-нения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов.

2.Не допускается организация сброса сточных вод, размещение захоронения (временного размещения) твердых бытовых, промышленных, сельскохозяйственных и иных отходов.

3.Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.

4.Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения.

Выполнение мероприятий по второму поясу согласно СанПин 2.1.4.1110-02:

-по п.1 на территории второго пояса отсутствуют какие-либо объекты казанные выше в п.1

-по п.2 на территории второго пояса не допускается организация сброса сточных вод, размещение захоронения(временного размещения) твердых бытовых, промышленных, сельскохозяйственных и иных отходов.

-по п.3 соблюдаются мероприятия по санитарному благоустройству территорий,

-по п.4. на территории второго пояса не размещаются склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, шламохранилища и другие объекты, обуславливающие опасность химического загрязнения.

Границы третьего пояса ЗСО

Границы третьего пояса площадки водопроводных сооружений п. Нарын Худук полностью совпадают с границами второго пояса.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений и водопроводов

В соответствии с п.2.4.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 зона санитарной охраны водоводов представлена санитарно-защитной полосой.

Ширина санитарно-защитной полосы трассы водопроводов общей протяженностью 6,5 км от насосной 2-го подъема до поселковой разводящей сети принимается в соответствии с п/п а) п. 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 равной 10 м по обе стороны от крайних линий водоводов, поскольку грунтовые воды залегают на глубине 5,5 – 6,0 м.

Существующая трасса водоводов на территории п.Нарын Худук (разводящая сеть)

эксплуатируется в течение нескольких лет и расположена в застроенной части жилого поселка, что не позволяет организовать ширину санитарно-защитной полосы требуемого размера. Учитывая плотность существующей застройки п. Нарын Худук возможно установление санитарно-защитной полосы по трассе водоводов шириной в 1 м по обе стороны от крайних линий водоводов. Водоводы имеют достаточную степень защищенности от внешнего воздействия, проектируется подземная прокладка сети на глубине от 1,5 до 2 м.

Мероприятия на территории ЗСО

Для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением предусматривается ряд единовременных и долгосрочных мероприятий, а также устанавливаются правила, регламентирующие хозяйственную деятельность землепользователей в границах ЗСО. Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения. Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее обеспечивать получение воды питьевого качества.

Все рассматриваемые участки для организации ЗСО 1,2,3 поясов располагаются в границах Нарынхудукского СМО. Объем представленных ниже мероприятий и правил разработан с учетом хозяйственного освоения территории, санитарной обстановки, современной застройки.

Мероприятия по первому поясу ЗСО.

В состав единовременных мероприятий входят следующие мероприятия:

- планировка территории для отвода поверхностного стока за ее пределы;

- оборудование дорожек к сооружениям с твердым покрытием;

- ограждение территории;

- озеленение территории

- сбор и вывоз строительного и иного мусора после проведения строительства, ремонта объектов (здания водоподготовки, резервуаров, насосной станции);

- обеспечение охраной.

В состав долгосрочных мероприятий входят:

- постоянный контроль исправности измерительной аппаратуры и ее своевременная замена в случае поломки;

- систематическая санитарная уборка водопроводных сооружений, территории I пояса ЗСО;

- по мере необходимости - обновление и ремонт ограждения.

Устанавливаются ограничения хозяйственной деятельности, а именно:

не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе:

- прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений

Единовременные мероприятия, были выполнены при строительстве площадки водопроводных очистных сооружений, выполнение долгосрочных мероприятий будет возложено на организацию, эксплуатирующую систему водоснабжения Нарынхудукского СМО.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитных полос единовременные мероприятия не предусматриваются.

В состав долгосрочных мероприятий входят:

- систематическая санитарная уборка территорий.

Устанавливаются ограничения хозяйственной деятельности, а именно:

- запрещается наличие источников загрязнения почвы;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Учитывая, что трасса водовода не проектируется по указанным территориям, данное ограничение можно отнести к долгосрочным мероприятиям в целях недопущения размещения указанных объектов в санитарно-защитной зоне.

Мероприятия, намеченные к выполнению в санитарно-защитной полосе водоводов, будут возложены на организацию, эксплуатирующую систему водоснабжения п. Нарын Худук.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО.

В состав единовременных входят следующие мероприятия:

- границы второго пояса на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками (приложение 10).

В состав долгосрочных мероприятий входят:

- выявление объектов, загрязняющих источник водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

- применение препаратов для борьбы с эвтрофикацией водоемов имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической  службы Российской Федерации;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- систематическая санитарная уборка производственной и жилой территорий.

Устанавливаются ограничения хозяйственной деятельности, а именно:

- запрещается расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается только в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

- запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- не допускается применение удобрений и ядохимикатов.

Мероприятия, намеченные к выполнению во втором, третьем поясе ЗСО, будут возложены на эксплуатирующую систему водоснабжения организацию.

Мероприятия по контролю качества вод

Контроль качества питьевой и природной воды осуществляется по Программе производственного контроля, разработанной в соответствии с требованиями СП1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», определяющими точки контроля, перечень контролируемых показателей, периодичность контроля.

Контроль качества вод будет производиться эксплуатирующей систему водоснабжения организацией.

ПРИЛОЖЕНИЯ